
附件5
2023年度广西建筑装饰工程优质奖（建筑幕墙类）

工程复查实施细则
一、评分标准及要求：

所有申报的工程必须初审，初审合格，经过公示后的项目才能列入现场复查计划名单。
鉴于现场复查工程的工程性质、类别、规模、使用的材料采用的工艺等各方面差别较大，故工程复查的评分采用扣分法，本细则重点列出了在内业资料、现场检查、工程总体印象、科技创新、业主评价等五个方面的常见质量通病和涉及安全和使用的问题，结合复查中查出的问题进行扣分，每不合格处扣0.5～1分。工程复查总分为100分。详细分项和扣分值见附表。

表中所列均为工程复查的必查和主查内容，各复查小组可根据工程实际情况，作必要的补充和调整，但必查项目不可取消。

复查评分严格按照下列各项要求及扣分值进行复查评分，并将各大项评分记录在申报表工程复查表中，扣分应在复查记实栏中作详细说明。

二、主要执行规范和标准：

1、《建筑幕墙》GB/T21086

2、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102
3、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133
4、《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ336

   5、《建筑结构荷载规范》GB50009

6、《建筑设计防火规范》GB50016

7、《建筑物防雷设计规范》GB50057
8、《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145
   9、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113
《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210

11、《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ139

12、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411
13、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601
14、《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328
15、其他有关标准和规范

三、申报资料初审否定项：
	内容
	备注

	1、缺《工程质量验收报告》
	

	2、缺《建设工程竣工验收消防备案凭证》、《建筑工程竣工验收消防合格证书》
	

	3、缺幕墙任一分项的五性检测报告（抗风压性能、气密性、水密性、平面内变形性能及保温性能）
	开缝幕墙可不做气密、水密性能试验检测。

	4、缺《防雷检测报告》
	

	5、缺《硅酮结构密封胶相容性和粘结性试验报告》
	

	6、后锚固工程缺《锚固栓拉拔试验报告》
	

	7、结构计算书和热工计算书缺项或有严重错误，存在安全隐患
	

	8、竣工图纸缺项或签字手续不全
	

	9、隐蔽工程记录缺项或隐蔽验收记录中存在严重质量隐患
	

	10、工程交付使用时间不足1年或超过2年
	

	11、无业主意见
	

	12、其他特殊情况
	


四、现场复查内容：
 1、内业资料（需要提供原件）：是反映整个工程质量的完整记录，这些资料和竣工图也是建设单位今后维修改造的重要依据。标准分40分。
	复 查 内 容
	分值

	必要文件（2分）
	1、企业法人证照、资质等级证书、安全生产许可证（此3项上一年度参评企业提供加盖本公司公章的复印件即可）；

2、项目经理或注册建造师证书、安全考核证（或电子证书）；   

3、施工合同、合同金额（或结算金额）；

4、工程竣工验收：工程名称、施工单位、建设、监理、设计单位签章必须齐全；
5、消防验收意见书：工程名称、验收范围、消防部门公章、日期必须齐全。结论为合格。消防验收意见书中提出的整改意见如涉及幕墙部分应有有关部门的复查合格记录；（或能提供备案网络查询）。
	（2分）

	工程安全证明资料（12分）
	1、设计单位资质证书（复印件盖设计单位公章)；
2、幕墙结构计算书、节能设计和热工计算书；
3、幕墙建筑物理性能检测报告（抗风压、水密性、气密性、平面内变形和保温性能）；
4、硅酮结构胶、耐候密封胶的相容性、粘结性试验报告；隐框、半隐框玻璃板块的实物剥离试验记录；

5、每批、每种规格的隐框、半隐框玻璃板块或单元板块应有合格证和检验记录； 

6、连接件、预埋件的焊缝质量检测报告；
7、后置埋件现场拉拔力检测报告；

8、淋水试验记录；
9、防雷装置检测报告等。
	（12分，每缺一项扣1分）

	材质证明
	1、工程所有材料都应有合格证，重要材料如：受力型材（铝型材、钢材）、面板（玻璃、石材、铝板等），受力构件和紧固件（转接件、预埋件、受力螺栓、化学螺栓等），密封条等应提供质量保证材料或性能检测报告。硅酮结构胶、耐候密封胶应提供厂家合格证和性能检测报告，进口材料应有商检报告；

2、主要受力型材（铝型材、钢材）面板（铝板、塑铝板）材料的复试报告；
3、主要受力螺栓、化学螺栓力学性能检验报告等；

4、玻璃节能试验报告（遮阳系数、传热系数、中空玻璃露点、可见光透射比等），幕墙用保温隔热材料的检测报告，其导热系数、密度、燃烧性能应符合设计要求。
	（10分）

	施工文件
	施工组织设计（签章）、技术交底、施工日志
	（3分）

	隐检记录
	幕墙装饰工程中承重结构隐检（预埋件、后锚固、构件与主体的连接等）；

防火、防雷等隐检；

隐蔽资料含工程施工过程照片。
	（6分）

	竣工资料
	安装质量检查记录(铝合金框架构件安装质量记录、隐框（半隐框）玻璃幕墙记录、点支撑幕墙安装质量记录、金属、石材幕墙安装质量记录、点支撑幕墙张拉杆索体系预拉力张拉记录，幕墙质量自评表、幕墙的观感检查记录等）；

竣工图应有设计说明（包括设计依据、设计标准、幕墙类型、幕墙物理性能、节能性能、防火设计、防雷设计、所用材料的牌号、规格标准和设计要求、五金附件标准、加工制作技术要求等）、平面图、立面图、剖面图、节点图、构件图等正确完整，审批手续完整并盖有竣工图章、有关人员签字。
	（6分）

	节能设计
	体现节能的设计理念，如保温隔热节能，充分利用自然资源的设计。
	（1分）


  2、建筑幕墙工程现场复查内容。（标准分30分 ）
	复 查 内 容
	分值

	一般观感
	幕墙的外观质量符合要求
	（8分）

	幕墙节点及连接质量
	幕墙各连接牢固、可靠，符合图纸要求（至少抽查3处）
	（6分）

	幕墙工程
	1、饰面板平整，胶缝、装饰线条横平竖直；
2、饰面板无污染、破损，五金附件无缺损、松动、锈蚀；
3、开启门窗密封性好，开启灵活；
4、密封胶密实、平滑，无老化、龟裂，无漏打；
5、饰面板色泽均匀；
6、工程质量无安全隐患等。
	（16分）


    3、工程总体印象：标准分15分

    综合考虑设计实际效果、空间比例尺度、色彩协调、选材合理、独特地域文化内涵、防噪音和节能等因素。

    4、新材料、新技术、新工艺：标准分10分

对采用新材料、新技术、新工艺方面 ，企业提供相应资料说明及依据，或所提供的资料通过复查专家评议认可。 

     5、业主评价、PPT汇报：标准分5分

询问业主该项目开竣工时间，施工范围，施工过程中有无安全事故，交付使用后的质量情况，对施工单位服务的满意度，结算情况，是否同意评优等（2分），专家复查时是否有PPT汇报（3分）。

4

